Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района»

Еврейской автономной	 области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2025                                                                                                 №  322

п. Николаевка

- О внесении изменений в план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на отопительный период 2025-2026 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", в целях  координации деятельности должностных лиц администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, теплоснабжеющих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального образования Еврейской автономной области ЕАО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в план действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций,  утвержденного постановлением администрации  МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района, ЕАО от 05.05.2025 года № 193

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение»   -информационном бюллетене «Исток».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу  после дня его официального опубликования.

Глава администрации

Николаевского городского поселения                                          Е.Е. Матусевич

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИКОЛАЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» СМИДОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

- ПЛАН

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании
«Николаевское городское поселение, Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на отопительный период 2025-2026 годов.

П. Николаевка

Оглавление

1.     Общие положения ......................................................................................................3-6

2.     Цель. ..........................................................................................................................  6-9

3.      Краткая характеристика источников тепловой энергии, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий ..............................             9-16

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а

также источники (места) их возникновения, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации ....................................                           16- 20

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации  последствий

аварий, а так же источники (места) их возникновения                                                      20-24

- Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных

ситуаций..........................................................................................................................      .24-25

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций,

функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении .........................                                             26-31

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового

обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения..._______________________________......                                            32-33

- Порядок действий по ликвидации аварий в системе централизованного

теплоснабжения........                                                                                                            33-35

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в

случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) ....................................................................................                 36-37

- Состав и дислокация сил и средств                                                                         37- 38

- Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению

аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения			  38- 40

- Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Николаевского городского поселения                        40

- 1.  Общие положения

1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий  аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции), системы теплопотребления.

  - План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - План действий должен находиться у Главы муниципального образования, заместителя руководителя муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации муниципального образования, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

  - В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно- правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный  предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

- 2.   Цель.

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Николаевского городского поселения.

Основной задачей администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО  определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Николаевского городского поселения.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО   и   организаций   всех   форм   собственности   при   возникновении   и ликвидации   аварийных   ситуаций,   технологических   нарушений   на   объектах   энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО  и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны  инженерных  коммуникаций  построек  и  сооружений,  а  также  с  задержкой  начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники    земельных    участков,    организации,    ответственные    за    содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей  воды  или  выход  пара  из  надземных  трубопроводов  тепловых  сетей,  образование провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно- коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории,  не имеющих индивидуальных резервных источников;

ко второй категории относятся остальные источники теплоснабжения, не входящие в первую категорию.

3.    Краткая характеристика источников тепловой энергии, потребителей тепловой

энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

- Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:

- Клиимат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе. Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–        расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–        вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–        скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–        нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Николаевка относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

- Климатическая характеристика приведена в таблице:

Среднемесячная  температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,2 | -17,6 | -7,5 | 4,5 | 12,3 | 17,8 | 21,3 | 19,9 | 13,5 | 4,3 | -8,5 | -19,6 |

- 3.3.Оценка опасных гидрометеорологических процессов в Николаевском городском поселении

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-33 м / с и более), смерчи, сильные дожди (30 мм/ час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы, продолжительный сильный дождь (120 мм и более за период от 2 до 5 суток или  100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов),  крупный град (диаметр градин 20 мм и более).

  - Административное деление, население и населенные пункты Николаевского городского поселения

Границы территории Николаевского городского поселения установлены Законом Еврейской автономной области «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовичского муниципального района» от  2 ноября 2004 года N 335-оз. На севере и юге Николаевское городское поселение граничит с Хабаровским краем, на востоке - с Приамурским городским поселением, на западе - с Камышовским сельским поселением. Граница Николаевского городского поселения проходит от залива Немцева в северо-восточном направлении по границе Хабаровского края и ЕАО до протоки Старотунгуска, затем вверх по протоке Старотунгуска и р. Сарафановка, по протоке Кривая до озера Круглое. Далее граница в точках с прямоугольными координатами (далее - п.к.) Х 5381835 Y 5363659, Х 5381652 Y 5362037 пересекает автодорогу "Хабаровск - Биробиджан" и Дальневосточную железную дорогу и в точке с п.к. Х 5382513 Y 5360582 поворачивает на юго-запад, выходит на грунтовую дорогу в точке с п.к. Х 5376475 Y 5353809 , затем по дороге в южном направлении доходит до пересечения с другой грунтовой дорогой, далее граница идет по дороге на запад и в точке с п.к. Х 5376475 Y 5353809 поворачивает на юг, через протоку Осиновая выходит на р.Амур и границу с Хабаровским краем. Вверх по р.Амур, затем по протокам Широкая, Орловская Певнякова по грунтовой дороге граница выходит на автодорогу "Дежневка - Самара - Орловка" в точке с п.к. X 5372766 Y 5356625, далее - на север по автодороге и границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Смидовичского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), пересекая в точках с п.к. X 5371900 Y 5361400 и X 5371851 Y 5361956 Дальневосточную железную дорогу и автодорогу "Хабаровск - Биробиджан" выходит на первоначальную точку.

Административным центром МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района, ЕАО,   является п. Николаевка.

В состав территории МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района, ЕАО входят следующие населенные пункты:

- п. Николаевка

- С. Ключевое;

- С. Дежневка

Численность постоянного населения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района, ЕАО,  по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 2025 год составила 6739 человек.

  - Характеристика потребителей тепловой энергии  Николаевского городского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 категории | 2 категории | 3 категории |
| 1 | Котельная «Групповая» п. Николаевка ул. 60 лет Октября 3 | 1 | 14 | 24 |
| 2 | Котельная «Поссовет» п. Николаевка ул. Комсомольская 19А | 2 | 12 | 35 |
| 3 | Котельная «Школа № 2» п. Николаевка ул. Комсомольская 54 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Строительная» п. Николаевка ул. Строительная 9 А | 0 | 15 | 3 |
| 5 | Котельная «Больница» п. Николаевка ул. Больничная 16 В | 3 | 0 | 1 |

  - Распределение тепловой нагрузки по Николаевскому городскому поселению

| № п/п | №, адрес котельной |  | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот. "Групповая" |  | Водогрейный, КВм-2,5 | 3 | 2021 | 2,15 | 6,45 | 0,178 | 80 | 0,18911 | 0,20697 | 01.09.22 |
| 2 |  |  | Водогрейный, КВм-2,5 Б ТШПМ |  | 2014 | 2,15 |  | 0,196 | 73 |  |  | 01.09.22 |
| 3 |  |  | Водогрейный, КВм-2,5 Б ТШПМ |  | 2014 | 2,15 |  | 0,196 | 73 |  |  | 01.09.22 |
| 1 | кот. "Поссовет" |  | Водогрейный,КВр - 1,8 ТТ | 2 | 2016 | 1,55 | 3,1 | 0,206 | 70 | 0,223202 | 0,22404 | 01.09.22 |
| 2 |  |  | Водогрейный,КВр - 1,8 ТТ |  | 2016 | 1,55 |  | 0,206 | 70 |  |  | 01.09.22 |
| 1 | кот. "Школа №2" |  | Водогрейный 0,3 Мвт | 1 | 2022 | 0,3 | 0,3 | 0,196 | 80 | 0,26161 | 0,26161 | 01.09.22 |
| 1 | кот. "Строительная" |  | Водогрейный , КВм-1,8 | 2 | 2022 | 1,55 | 3,7 | 0,178 | 80 | 0,19552 | 0,2292 | 01.10.22 |
| 2 |  |  | Водогрейный,КВр-2,5 |  | 2022 | 2,15 |  | 0,178 | 80 |  |  | 01.09.22 |
| 1 | кот. "Больница" |  | Водогрейный, КВ-0,93 | 2 | 2020 | 0,8 | 1,6 | 0,179 | 80 | 0,20034 | 0,20372 | 01.09.22 |
| 2 |  |  | Водогрейный, КВ-0,93 |  | 2020 | 0,8 |  | 0,179 | 80 |  |  | 01.09.22 |

  - Характеристика тепловых сетей Николаевского городского поселения

Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии
п. Николаевка

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Групповая" | 133 | 286,7 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1987 | изоляция из прошивных минераловатных матов | 100 |
|  | 108 | 485,5 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1987 |  | 100 |
|  | 76 | 82,7 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1987 |  | 100 |
|  | 159 | 134,8 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2015 |  | 88 |
|  |  | 989,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная "Поссовет" | 133 | 187,5 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 | изоляция из прошивных минераловатных матов | 100 |
|  | 159 | 239,4 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 |  | 100 |
|  | 108 | 6,2 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 |  | 100 |
|  | 76 | 42 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 |  | 100 |
|  | 57 | 150 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 |  | 100 |
|  | 48 | 74,2 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1989 |  | 100 |
|  | 108 | 200 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2017 |  | 81 |
|  | 76 | 337 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2015 |  | 88 |
|  | 133 | 195 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2019 |  | 76 |
|  |  | 1431,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная "Школа № 2" | 108 | 70 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1980 |  |  |
| Котельная "Строительная" | 48 | 93,8 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1970 | изоляция из прошивных минераловатных матов | 100 |
|  | 76 | 519,6 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1970 |  | 100 |
|  | 108 | 227,8 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1970 |  | 100 |
|  | 159 | 571,6 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1970 |  | 100 |
|  |  | 1482,8 |  |  |  |  |  |
| Котельная "Больница" | 108 | 468 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 1974 | изоляция из прошивных минераловатных матов | 100 |
|  | 48 | 34,2 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  | 84 |
|  | 76 | 265,2 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  | 84 |
|  | 108 | 216,1 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  | 84 |
|  | 133 | 35 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  | 84 |
|  | 159 | 83 | Распределительные-отопление | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |
|  |  | 1101,5 |  |  |  |  |  |

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Колтушского городского поселения могут послужить:

  - неблагоприятные  погодно-климатические  явления  (ураганы,  смерчи,  бури,  сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

  - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

  - прекращение  подачи  электрической  энергии,  холодной  воды,  топлива  на  источник тепловой энергии;

  - внеплановый   останов   (выход   из   строя)   оборудования   на   объектах   системы теплоснабжения.

Сценарии   возможных   аварийных   ситуаций,   с   их   описанием,   указанием   причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия при ликвидации аварийных ситуаций

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДСС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦПТ | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДСС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – уголь) | Информирование о прекращении подачи топлива теплоснабжающей организации, ЕДСС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
|  |  |  | Объектовый (локальный) |  |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насосов | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних опительн ых систем | Местный | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами |
| Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | муниципальный | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами |

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации по последствиям аварий, а так же источники (места) их возникновения.

В режиме повседневной деятельности на котельных Николаевского городского  поселения

осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.

В ресурсоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения, обеспечена готовность нештатных формирований для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, с которыми на регулярной основе проводятся противоаварийные тренировки и курсовое обучение:

В состав аварийно-ремонтной бригады по локализации и ликвидации по последствиям аварий, входят:

| Начальник Николаевского участка Сальников Станислав Александрович Руководитель бригады | 1 |
| --- | --- |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2 |
| Электрогазосварщик | 2 |

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения поселения приведен в таблице.

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и запасных частей | Ед. изм. | Количество (ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Аварийная машина «Газ-Соболь» | шт | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1 | Сварочный аппарат | шт | 2 |
| 2 | Пропано-газовый резак | шт | 2 |
| 3 | Генератор дизельный | шт | 1 |
| 4 | Тепловая пушка дизельная | шт | 1 |
| 5 | Запорная арматура d20 | шт | 20 |
| 6 | Запорная арматура d40 | шт | 20 |
| 7 | Запорная арматура d40 | шт | 20 |
| 9 | Запорная арматура d80 | шт | 20 |
| 10 | Запорная арматура d100 | шт | 20 |
| 11 | Запорная арматура d150 | шт | 20 |
| 12 | Стальная труба d100 | м | 100 |
| 13 | Маты прошивные (изоляция) | рул | 300 |
| 14 | Сланцы прокладочные d50 | шт | 300 |
| 15 | Сланцы прокладочные d100 | шт | 300 |
| 16 | Сланцы прокладочные d150 | шт | 300 |
| 17 | Сланцы прокладочные d200 | шт | 300 |

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.         Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Николаевского городского поселения;

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающей организации.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Николаевского городского поселения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

В каждой ресурсоснабжающей организации имеется состав аварийно-восстановительной бригады, который задействованной для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения:

- для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающих организациях создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающих организациях используются необходимая коммунальная и инженерная техника:

- объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) устанавливаются ежегодно, приказом по каждому предприятию.

Ответственные   лица   от   администрации   Николаевского городского поселения

| Должность | Ф.И.О | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Николаевского городского поселения | Матусевич Егор Евгеньевич | 8-42632 21460; 8-9648269279 |
| Заместитель главы администрации Николаевского городского поселения | Казанцев Александр Викторович | 8-42632 21469; 89142044477 |
| Начальник отдела ЖКХ ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | Колос Марина Владимировна | 8-42632 21469; 89142127262 |

О т в е т с т в е н н ы е л и ц а т е п л о с н а б ж а ю щ и х о р г а н и з а ц и й

| № п/п | Наименование организации | Телефон | ФИО должностного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Генеральный директор | 89246420555 | Авдалян А.С. |
| 2 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Заместитель главного инженера Смидовичского теплового района | 89841299017 | Арапов А.С. |
| 3 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» начальник Николаевского участка | 89990845942 | Сальников Станислав Александрович |
| 4 | Аварийно-диспечерская и дежурно-диспечерская служба ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | 8(42622)46525 89246407947 | дежурный |

Контактные  данные    организаций,  диспетчерских  служб, которые должны быть оповещены при аварийных ситуациях

| № п/п | Наименование организации | Телефон | ФИО должностного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕДДС | 8(42632) 3-30-11 | Дежурный ЕДДС |
| 2 | Начальник 4-ой пожарной части по охране Николаевского городского поселения | 89241022537 | Бабошкин В.Ю. |
| 3 | Начальник Смидовичского участка районных электрических сетей филиала ОАО "ДРСК" - "Электрические сети ЕАО" | 989246489990 | Маланин А.В. |
| 4 | ООО «Николаевка ЖКХ» | 89242138113 | Овчинникова Наталья Викторовна |
| 5 | ТСЖ «Мирное» | 89242206211 | Ким Лариса Николаевна |
| 6 | ТСЖ «Лотос» | 89242054605 | Сова Оксана Константиновна |
| 7 | Непосредственное управление Строительная 11 | 89963882964 | Беспрозванный Валерий Васильевич |

- Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий

аварийных ситуаций

  - Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

  - Обязанности руководителя, главного инженера (заместителя) теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер т(заместитель)  теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

  - Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, как правило, возлагаются на заместителя главы администрации по жилищно- коммунальному хозяйству и безопасности, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

  - В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

а. Проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

б. контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной  частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

в. контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

г. дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

д. дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

е. докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Николаевского городского поселения  ответственные лица, указанные в разделе 5 настоящего Плана должны быть оповещены:

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Николаевского городского поселения;

- оповещает:

  - начальника аварийно-диспетчерской службы организации;

  - руководителя, главного инженера организации и его заместителя.

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должна превышать 1 часа с момента оповещении об аварии.

Руководитель, главный инженер (заместитель) теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы администрации по жилищно- коммунальному хозяйству и безопасности, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает руководителя администрации муниципального образования;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

Руководитель  администрации  муниципального  образования  в  случае  аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через  управляющие  компании  и  местную  систему  оповещения  и  информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по ликвидации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения  чрезвычайной ситуации в результате аварии(аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более,  а так же в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- Порядок   действий   муниципального   звена   территориальной   подсистемы   единой   государственной   системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально -технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 2. | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 3. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин. – 01ч. 00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы организаций |
| 4. | При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до дежурного ЕДДС по телефону; - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Ответственный дежурный администрации Колтушского городского поселения, Заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности |
| 5. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские |

|  | критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию муниципального образования |  | службы организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение заседания КЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 7. | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации Николаевского городского поселения |
| 8. | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации; Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационно-приемная комиссия муниципального образования |
| 9. | Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации муниципального образования). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 10. | Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации муниципального образования). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин -- 3час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 11. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы Администрации муниципального образования). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 12. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 13. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 14. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 15. | Организация сбора и обобщения информации: | Через каждые 1 час (в | Оперативный штаб КЧС и |
|  | - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, - о наличии резервного топлива. | течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | ОПБ |
| 16. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа N |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 18. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ муниципального образования | Администрация Николаевского поселения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19. | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ |
| 20. | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ (нештатных аварийных спасательных формирований). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ муниципального образования | Администрация Николаевского городского поселения |
| 21. | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Колтушского городского поселения |
| 22. | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ |
| 23. | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

- Материально-техническое обеспечение:

Материально-техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это система взаимосвязанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению материальных ресурсов предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий.

Планирование и выполнение мероприятий по материально-техническому обеспечению осуществляется с учётом: оценок масштабов возможных аварий, характера и объёма выполняемых задач; наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, местных условий, норм, правил и стандартов, связанных с предупреждением локализацией и ликвидацией последствий аварий.

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации и ликвидации последствий аварий, и размещаются на территории объекта и организации.

Руководитель теплоснабжающей организации, самостоятельно организует материально- техническое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС локального значения.

Дополнительно привлекается техника ПАСФ, пожарных формирований и других служб для локализации и ликвидации последствий аварий.

Имеются первичные средства пожаротушения. Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими указательными знаками. Первичные средства пожаротушения имеют сертификаты соответствия установленного образца и окрашены в цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

Персонал организации, привлекаемый к локализации и ликвидации последствий аварий укомплектован средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами для ликвидации.

Ответственным за материально-техническое обеспечение операции по локализации и ликвидации последствий аварий является руководитель теплоснабжающей организации.

- Инженерное обеспечение:

а) Расположение здания котельных обеспечивает свободный доступ пожарной и спасательной техники к зданиям по автомобильным дорогам. В зимний период все подъезды, по мере надобности, расчищаются от снега.

б) Первичные средства пожаротушения.

в) Инженерное обеспечение привлекаемых служб.

- Финансовое обеспечение:

В      соответствии      с      Федеральным      законом      от      21.07.1997      №      116-ФЗ

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями),    постановлением    Правительства    Российской    Федерации    от    25.07.2020

№ 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями) в организациях, созданы резервы финансовых и материальных средств для локализации и ликвидации последствий аварий. Контроль за хранением, использованием объектовых резервов финансовых ресурсов определяется бухгалтером и руководителем теплоснабжающей организации. Финансирование мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий осуществляется за счёт организации.

Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

- Порядок    действий    по    ликвидации    аварий    в    системе    централизованного теплоснабжения

9.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения Николаевского городского поселения осуществляется:

- в администрации Николаевского городского поселения специалистами, структурного подразделения, курирующего вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации - 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии – операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей

дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 4 человек.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Планирование и организация ремонтно-восстановительных

работ на  объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы администрации и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

  - Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях

и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно- диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

  - В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах

централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

  - В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей

организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

  - В зависимости от температуры наружного воздуха установлено

нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице ниже.

- Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

9.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

9.8 Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Обеспечение безопасности населения в случае аварий на объектах теплоснабжения регулируется законодательством и нормативными актами, включая Федеральный закон № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

Перечень   мероприятий  по  обеспечению   безопасности   населения   при   авариях   на объектах теплоснабжения Николаевского городского поселения:

- Экстренные меры реагирования

- Оповещение служб экстренного реагирования;

- Создание  и  работа  оперативного  штаба  при  органах  власти  для  координации действий;

- Организация аварийно-восстановительных работ с привлечением теплоснабжающих организаций (ТСО);

- Перекрытие   повреждённых   участков   теплосетей   и   подключение   резервных источников тепла;

- Выделение спецтехники (мобильные котельные, тепловые пушки, генераторы).

2. Оповещение и информирование населения

- Запуск системы оповещения: громкоговорители, SMS-рассылки, телевидение, радио, соцсети, сайты.

- Инструктаж   граждан   о   действиях   в   условиях   ЧС   (укрытие,   альтернативные источники тепла, экономия электроэнергии).

- Уведомление  социальных  служб  (органы  соцзащиты,  МВД,  медучреждения)  для работы с уязвимыми группами населения.

3. Размещение пунктов обогрева и временного размещения

- Организация пунктов обогрева в зданиях соцназначения (школы, детские сады, ДК).

- Размещение людей в пунктах временного размещения (ПВР) при угрозе длительного отсутствия отопления.

- раздача горячего питания, воды, медикаментов.

4. Жизнеобеспечение пострадавших районов

- Раздача   электрообогревателей,   генераторов,   тёплой   одежды   малоимущим   и пожилым людям.

- Контроль за электросетями из-за повышенной нагрузки.

- Организация подвоза горячей еды, питьевой воды для пострадавших.

- Выделение мобильных медицинских бригад для обследования граждан.

5. Контроль за социально уязвимыми группами

- Посещение на дому пожилых людей, инвалидов, многодетных семей.

- Усиленный медконтроль за пациентами на амбулаторном лечении.

- При необходимости эвакуация маломобильных граждан в тёплые помещения.

6. Профилактика вторичных угроз

- Контроль   за   работой   газового   оборудования,   чтобы   избежать   утечек   из-за перегрузки систем.

- борка замёрзшей воды в местах аварий для предотвращения гололёда.

7. Административные и правовые меры

- Введение  режима  ЧС  или  повышенной  готовности  в  зависимости  от  масштабов аварии.

- Привлечение дополнительных аварийных бригад и ресурсов.

- Контроль   за   соблюдением   правил   эксплуатации   теплосетей   и   привлечение ответственных лиц к ответственности.

- Состав и дислокация сил и средств

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы

являются:

на межмуниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.

на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Николаевского городского поселения;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

- Номера телефонных линий экстренной помощи

| Наименование службы | № телефона |
| --- | --- |
| Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) | 8(42632)3-30-11 |
| ОМВД России по Смидовичскому району – дежурная часть | 89992520129 |
| Отдел ГО и ЧС Смидовичского района | 8(42632) 23282 |
| Скорая медицинская помощь | 03, 103 |
| Телефон службы спасения | 112 |
| Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности | 01, 101 |
| Аварийная электросетей | 8(42632) 24308 |
| Аварийная газовая служба | 04 |

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.

Перечень  аварийного запаса материалов и оборудования систем теплоснабжения, утвержден ресурсоснабжающей организацией..

Котельные Николаевского городского поселения оснащены ресурсоснабжающей организацией средствами индивидуальной защиты.

Средства , применяемые при возникновении аварий  приведены в п. 5 Плана.

- Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- Настоящий План;

- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации	устанавливается	ее	руководством.

МАКЕТ
оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения
потребителей
и проведении аварийно - восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно-восстановительных работ*

(наименование муниципального образования)

| N п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т. ч.: - здания и сооружения (в т. ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийновосстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.

- Применение блока электронного моделирования аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения Николаевского городского поселения.

Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Николаевского городского поселения не применяется.